SYSTEM DESIGN BRIEF

디지털 MRV 대시보드
설계 지시서

삼양식품 원주공장 냉열원·공조 시스템 공동진단 제안 기반

설계의 핵심 질문 이번 기간에 얼마를 감축했고, 그 결과는 믿을 수 있으며, 어떤 데이터와 기준으로 계산되었는가?

| 문서 목적 | 설계·개발 실행 기준 | 적용 범위 | MRV 웹 대시보드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기준 버전 | v1.0 | 작성 기준 | 제안서 v5 및 협의내용 |

본 문서는 화면 디자인, 프론트엔드 개발, 데이터 엔지니어링 및 MRV 산정 로직 구현 시 공통 기준으로 사용한다.

# 1. 문서 목적 및 설계 원칙

본 대시보드는 설비 상태를 보여주는 일반 BMS 화면이 아니다. 에너지·탄소 감축성과를 측정하고, 산정근거를 보고하며, 검증 가능한 형태로 관리하는 MRV 업무 화면이다.

핵심 명제 성과값, 신뢰도, 산정근거가 한 화면 안에서 연결되어야 한다.

## 1.1 MRV 목적의 화면 반영

| MRV 단계 | 화면이 답해야 할 질문 | 필수 표현 |
| --- | --- | --- |
| Measurement 측정 | 어떤 설비와 계측기로 무엇을 수집했는가? | 수집률, 정상률, 계측기 상태, 원천데이터 |
| Reporting 보고 | 기준선 대비 얼마를 절감했고 탄소는 얼마나 줄었는가? | 에너지·비용·탄소 성과, 기간, 단위 |
| Verification 검증 | 이 수치를 신뢰할 수 있으며 계산을 재현할 수 있는가? | 모델 버전, 보정변수, 변경·승인·증적 이력 |

## 1.2 최우선 설계 원칙

- 첫 화면은 10초 이내에 감축성과와 검증상태를 이해할 수 있어야 한다.

- 성과 수치 옆에는 반드시 산정기간, 단위, 데이터 상태를 표시한다.

- 실측값, 추정값, 합성데이터는 색상과 라벨만으로도 즉시 구분되어야 한다.

- 설비 KPI는 성과의 원인을 설명하는 보조정보로 사용하고 메인 화면을 지배하지 않는다.

- 원천값은 수정하지 않으며 정제값, 계산값, 승인값을 분리하고 이력을 남긴다.

## 1.3 금지사항

| 피해야 할 표현 | 이유 | 대체 방향 |
| --- | --- | --- |
| 속도계·게이지의 과도한 사용 | 정확한 비교와 추세 파악이 어려움 | 숫자 카드 + 비교값 + 추세선 |
| 그래프를 많이 배치한 관제화면 | MRV 결론보다 설비상태가 먼저 보임 | 기준선 대비 실제 사용량을 중심 시각화 |
| 출처 없는 절감률 단독 표시 | 검증성과로 해석하기 어려움 | 기간·기준선·데이터 품질을 함께 표시 |
| 실측값과 추정값의 혼합 | 감사추적 및 제3자 검증에 부적합 | 데이터 출처·품질코드·산정상태 분리 |

# 2. 사용자 및 정보 구조

## 2.1 주요 사용자

| 사용자 | 주요 판단 | 필요 정보 |
| --- | --- | --- |
| 경영·투자 의사결정자 | 투자 대비 절감성과가 유효한가 | 에너지·탄소·비용 절감, 검증상태 |
| 공장 에너지 담당자 | 어떤 설비와 운전조건이 성과에 영향을 주는가 | 설비 KPI, 운전조건, 이상 원인 |
| MRV 수행자 | 기준선과 감축량 산정이 적절한가 | 모델·변수·제외조건·데이터 품질 |
| 외부 검증자 | 결과를 원천데이터까지 재현할 수 있는가 | 산정근거, 변경·승인·증적 이력 |
| 시스템 관리자 | 수집과 권한이 안정적으로 운영되는가 | 연계상태, 태그, 사용자, 접근로그 |

## 2.2 메뉴 구조

| 1차 메뉴 | 화면 목적 | 대표 기능 |
| --- | --- | --- |
| 종합 성과 | MRV 결론을 한 화면에서 확인 | 감축성과, 신뢰도, 승인상태, 주요 원인 |
| 기준선·성과분석 | 기준선과 실제값의 차이를 분석 | 보정변수, 기간비교, 제외구간, 모델정보 |
| 설비 성능 | 감축성과의 설비·운전 원인 확인 | COP, kW/RT, SFP, 펌프·냉각탑 KPI |
| 데이터 품질 | 측정자료의 신뢰성과 공백 확인 | 수집률, 결측, 이상치, 교정, 통신상태 |
| 보고·검증 | 확정 결과와 증적자료 관리 | 보고서, 산정버전, 승인, 변경이력, 다운로드 |
| 기준정보 관리 | MRV 기준과 시스템 설정 유지 | 설비·센서·배출계수·권한·알림 |

## 2.3 공통 필터

- 사업장 / 시스템 경계 / 설비군 / 개별 설비

- 보고기간 / 기준기간 / 일·주·월 단위

- 데이터 출처: 실측 / 추정 / 수기 / 합성

- 산정상태: 산정 중 / 검토 중 / 승인 완료 / 재산정 필요

# 3. 메인 대시보드 설계 지시

메인 화면의 역할 성과 요약 화면이며 설비 관제 화면이 아니다. 사용자가 아래로 스크롤하기 전에 핵심 결론이 보여야 한다.

## 3.1 권장 화면 배치

| 상단 바 ¦ 사업장 · 시스템 경계 · 보고기간 · 최종 갱신시각 · MRV 상태 |  |
| --- | --- |
| 핵심 KPI ¦ 조정 기준선 · 실제 사용량 · 절감량/절감률 · 탄소감축 · 비용절감 · 데이터 신뢰도 |  |
| 중심 시각화 조정 기준선 vs 실제 사용량 절감구간과 주요 보정조건 표시 | 성과 신뢰도 수집률 · 정상률 · 결측률 교정 및 모델 상태 |
| 설비별 절감 기여도 및 주요 KPI | 이상·제외·검토 필요 항목 |
| 하단 추적성 ¦ 기준선 모델 · 배출계수 · 계산버전 · 승인자 · 증적자료 |  |

## 3.2 핵심 KPI 카드

| KPI | 표시값 | 보조정보 | 표현 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조정 기준선 | kWh 또는 MWh | 모델명·기준기간 | 실제 사용량과 같은 단위 |
| 실제 사용량 | kWh 또는 MWh | 실측/추정 구성비 | 데이터 품질 배지 표시 |
| 에너지 절감 | 절감량 + 절감률 | 전기·가스 등 에너지원 | MRV의 최우선 성과 카드 |
| 탄소 감축 | tCO₂eq | 배출계수 기준연도 | 에너지원별 환산근거 제공 |
| 비용 절감 | 원 | 요금단가·피크효과 | 확정값과 추정값 구분 |
| 데이터 신뢰도 | 정상률 또는 등급 | 수집·결측·교정상태 | 성과 수치와 같은 영역에 배치 |

## 3.3 중심 차트 표현

- 기본 차트는 시간축 기반의 조정 기준선과 실제 사용량 비교로 구성한다.

- 두 선의 차이를 절감영역으로 표현하되 과장된 면적효과는 피한다.

- 생산량, 외기온도, 가동시간 등 주요 보정변수는 보조축 또는 이벤트 마커로 표시한다.

- 결측·제외·추정 구간은 점선, 음영, 상태 마커로 명확히 구분한다.

- 차트 툴팁에는 시각, 기준선, 실제값, 절감량, 품질상태를 함께 보여준다.

# 4. 상세 화면별 설계 요구사항

| 화면 | 반드시 보여줄 내용 | 주요 상호작용 |
| --- | --- | --- |
| 기준선·성과분석 | 기준선/실제값, 절감량, 보정변수, 모델 적합도, 제외기간 | 기간 확대, 변수 비교, 산정 상세 열기 |
| 설비 성능 | 냉동기 COP·kW/RT, 펌프동력, 접근온도, AHU SFP, 운전시간 | 설비 비교, 효율저하 구간 확인 |
| 데이터 품질 | 수집률, 결측·이상치, 통신상태, 교정만료, 추정값 | 이슈 필터, 원천값 조회, 조치상태 변경 |
| 보고·검증 | 확정성과, 계산버전, 배출계수, 승인·변경이력, 증적목록 | 보고서 생성, 버전 비교, 증적 다운로드 |
| 기준정보 | 설비계층, 센서·태그, 단위, 수집주기, 배출계수, 사용자권한 | 등록·변경 승인, 유효기간 관리 |

## 4.1 기준선·성과분석 화면

- 상단에는 분석 대상, 기준기간, 보고기간, 모델 버전, 산정상태를 고정 표시한다.

- 조정 전 기준선과 조정 후 기준선을 구분하여 보정의 영향을 확인할 수 있게 한다.

- 생산량·외기·가동시간·설정값 중 실제 모델에 사용된 변수만 강조한다.

- 비일상적 조정은 사유, 적용기간, 승인자와 함께 이벤트로 표시한다.

- 모델 통계값은 전문가용 상세영역에 배치하고 메인 결론을 방해하지 않게 한다.

## 4.2 설비 성능 화면

| 설비군 | 대표 KPI | 필수 입력데이터 |
| --- | --- | --- |
| 전기식 열원 | COP, kW/RT, 시스템 kW/RT | 본체·펌프·냉각탑 전력, 유량, ΔT, 부하율 |
| 흡수식 냉온수기 | 열원 COP, 에너지원별 성과 | 가스·스팀·폐열 투입량, 냉·온열량 |
| GHP | 가스+전력 통합 COP | 가스·전력 사용량, 냉·온열량 |
| 냉각탑·펌프 | 접근온도, 펌핑동력 | 전력, 유량·차압, 냉각수온, 습구온도 |
| 빙축열 | 왕복효율, 피크감축 | 충·방전 전력·열량, 축열상태, 피크 |
| 공기측 | SFP, 구역 kWh, 조건 준수율 | 팬전력·풍량·정압, 온습도, 스케줄 |

## 4.3 데이터 품질 화면

중요 데이터 품질은 관리자용 숨은 기능이 아니라 MRV 결과의 신뢰도를 설명하는 핵심 화면이다.

- 수집률, 정상률, 결측률, 추정률을 기간과 태그별로 확인한다.

- 원천값은 수정하지 않고 정제값과 적용 규칙을 별도로 조회한다.

- 계측기 정확도, 교정일, 교정만료일, 사용 가능 상태를 관리한다.

- 산정 제외로 연결된 데이터 이슈는 영향받은 기간과 절감량을 함께 표시한다.

# 5. 산정 KPI 및 상태 정의

## 5.1 핵심 계산식

| 항목 | 개념식 | 표시 유의사항 |
| --- | --- | --- |
| 냉열 생산량 | Q = 밀도 × 비열 × 유량 × 온도차 | 단위환산과 센서 위치를 명시 |
| COP | 생산된 냉열량 ÷ 투입에너지 | 본체만인지 보조동력 포함인지 구분 |
| 에너지 절감량 | 조정 기준선 에너지 − 보고기간 실제 에너지 | 음수일 경우 증가량으로 표현 |
| 온실가스 감축량 | 에너지원별 절감량 × 적용 배출계수 | 배출계수 출처·버전·유효기간 표시 |
| 비용 절감 | 사용량 절감 + 피크·요금효과 | 확정요금과 가정단가 구분 |

## 5.2 데이터 상태코드

| 코드 | 의미 | 화면 표현 | MRV 산정 |
| --- | --- | --- | --- |
| VALID | 정상 수집·검증된 값 | 기본색 | 포함 |
| MISSING | 값이 수집되지 않음 | 회색 공백/점선 | 원칙적 제외 |
| OUTLIER | 허용범위 또는 물리관계 이탈 | 주황 경고 | 검토 후 결정 |
| ESTIMATED | 보간·추정으로 생성 | 파란 점선 + 추정 라벨 | 승인 규칙에 따라 제한 포함 |
| MANUAL | 수기 입력 또는 보정 | 사용자 아이콘 + 이력 | 승인 후 포함 |
| SYNTHETIC | 테스트용 합성값 | 보라색 데모 라벨 | 공식 산정 제외 |
| INVALID | 오류 또는 사용 불가 | 빨간 제외 표시 | 제외 |

## 5.3 MRV 업무상태

| 상태 | 의미 | 허용 작업 |
| --- | --- | --- |
| 산정 중 | 데이터 수집·정제 또는 계산 진행 | 담당자 수정 가능 |
| 검토 필요 | 이슈 또는 비일상적 조정 존재 | 검토의견·근거 등록 |
| 검토 완료 | 산정자 검토가 끝난 상태 | 승인 요청 가능 |
| 승인 완료 | 보고 가능한 확정 버전 | 변경 시 새 버전 생성 |
| 재산정 필요 | 데이터·모델·배출계수 변경 | 기존 확정본 보존 후 재산정 |

# 6. 합성데이터 기반 데모 구축 지시

적용 원칙 합성데이터는 화면·계산·부하·예외처리 검증에 사용할 수 있으나 공식 MRV 성과와 제3자 검증 근거로 사용할 수 없다.

## 6.1 권장 데모 범위

| 구분 | 권장 사양 |
| --- | --- |
| 대상 | 냉동기 1~3대, 펌프, 냉각탑, 선택 AHU |
| 기간 | 최소 1년 |
| 수집주기 | 15분 기본, 핵심 설비 5분 선택 |
| 태그 수 | 약 30~50개 |
| 연간 데이터량 | 5분 × 50태그 기준 약 526만 포인트 |
| 비교 시나리오 | 개선 전 기준기간 + 개선 후 보고기간 |

## 6.2 데이터 생성 규칙

- 전력, 유량, 입·출구 온도와 COP가 물리적으로 일관되어야 한다.

- 외기온도·습도, 생산량, 가동시간이 부하와 에너지 사용량에 영향을 주도록 생성한다.

- 정상운전 외에 부분부하, 피크, 정지·재가동, 효율저하 시나리오를 포함한다.

- 결측, 통신장애, 센서 고정값, 급격한 이상치, 교정만료 상황을 의도적으로 포함한다.

- 개선효과 비율은 데모 가정값으로 관리하고 실제 기대성과로 표현하지 않는다.

## 6.3 합성데이터 표시 규칙

- 모든 레코드에 data_origin = SYNTHETIC 값을 저장한다.

- 상단에 ‘DEMO / 합성데이터’ 고정 배지를 표시한다.

- 운영 데이터와 별도 환경 또는 별도 스키마로 관리한다.

- 생성 시나리오, 공식, 가정, 생성버전과 생성일시를 보관한다.

- 보고서와 다운로드 파일에도 ‘공식 MRV 사용 불가’를 반복 표기한다.

# 7. 시각 디자인 시스템

## 7.1 디자인 방향

키워드: 신뢰성 · 정밀함 · 투명성 · 현장성 · 검증 가능성

- 화이트 배경과 다크 네이비를 기본으로 하며 여백을 충분히 확보한다.

- 청록색은 감축성과와 정상상태, 파란색은 기준선·정보, 주황색은 검토 필요에 사용한다.

- 장식적 그라데이션, 발광효과, 과도한 그림자와 반짝임은 사용하지 않는다.

- 카드 수를 최소화하고 정보 그룹은 정렬·간격·배경 차이로 구분한다.

## 7.2 권장 색상

| 색상 | HEX | 사용 범위 |
| --- | --- | --- |
| Dark Navy | #122B4D | 헤더·핵심 제목·확정 상태 |
| MRV Blue | #1E63C6 | 기준선·링크·정보 |
| Verified Teal | #159F9E | 감축성과·정상·검증완료 |
| Review Orange | #C77A1A | 검토 필요·추정·주의 |
| Risk Red | #B33B3B | 오류·산정 제외·연계 실패 |
| Surface Gray | #F4F6F8 | 구역 배경·보조 정보 |

## 7.3 타이포그래피와 밀도

| 요소 | 권장 크기 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 페이지 제목 | 24~30 px | 한 줄 원칙, 핵심 결론형 제목 |
| 섹션 제목 | 18~22 px | 정보 위계를 명확히 분리 |
| KPI 숫자 | 28~40 px | 단위와 기간을 바로 인접 표시 |
| 본문·표 | 13~16 px | 최소 크기 이하로 축소하지 않음 |
| 상태 라벨 | 12~14 px | 색상만이 아니라 텍스트 병기 |

## 7.4 차트 규칙

- 막대·선·영역 차트를 우선 사용하고 3D 차트는 사용하지 않는다.

- 기준선과 실제값의 색상은 전 화면에서 동일하게 유지한다.

- 축의 단위와 집계주기를 명시하고 0 기준 왜곡을 피한다.

- 범례는 가능한 차트 가까이에 직접 라벨링한다.

- 색상 외에도 선 종류, 마커, 패턴을 함께 사용해 접근성을 확보한다.

# 8. UX·데이터 연계·보안 지시

## 8.1 상호작용 원칙

- 요약 → 원인 → 원천데이터 순서로 단계적으로 상세화한다.

- KPI 또는 차트를 선택하면 동일 기간·설비 필터를 유지한 채 상세화면으로 이동한다.

- 필터 변경 시 산정대상과 단위 변화가 화면에 즉시 반영되어야 한다.

- 보고서에 포함되는 화면에는 현재 필터, 산정버전, 생성시각을 표시한다.

- 오류메시지는 기술코드보다 영향범위와 조치방법을 먼저 설명한다.

## 8.2 데이터 흐름

| 단계 | 처리내용 | 통제 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1. 수집 | BECON·PLC·BMS·독립계측·생산·기상 데이터 수집 | Read-Only, 시간동기화, Store & Forward |
| 2. 원천보관 | 수신값을 변경 없이 저장 | 수신시각, 출처, 품질코드, 체크섬 |
| 3. 품질처리 | 결측·이상치·단위·교정상태 확인 | 정제규칙 버전과 처리이력 |
| 4. 기준선 | 생산·외기·가동조건을 반영한 조정 | 모델·변수·학습기간·통계값 버전관리 |
| 5. 성과산정 | 에너지·탄소·비용 절감량 계산 | 계산식·배출계수·제외조건 기록 |
| 6. 보고·승인 | 검토·승인·보고서·증적 관리 | 변경불가 확정본과 감사추적 |

## 8.3 데이터베이스 핵심 영역

| 영역 | 대표 객체 | 필수 관리사항 |
| --- | --- | --- |
| 설비·계측 | site, asset, meter, sensor, tag | 계층, 단위, 위치, 정확도, 수집주기 |
| 원천·정제 | telemetry_raw, telemetry_validated | 원천불변, 품질코드, 규칙버전 |
| 조건변수 | production, operation, weather | 생산량, SKU, 가동시간, 외기 |
| MRV 산정 | baseline_model, calculation_run, savings_result | 모델버전, 입력범위, 결과상태 |
| 탄소환산 | emission_factor, ghg_result | 출처, 기준연도, 유효기간 |
| 검증·감사 | approval, audit_log, evidence_file | 변경자, 승인자, 시각, 근거파일 |

## 8.4 보안 원칙

- 초기 현장 연계는 읽기 전용으로 구성하고 제어·쓰기 권한은 별도 승인한다.

- OT와 IT 네트워크를 물리적 또는 논리적으로 분리한다.

- 사용자·역할별 권한을 적용하고 다운로드·승인·기준변경을 분리한다.

- 전송구간 암호화, 백업, 접속로그, 변경로그를 운영한다.

- 감축량 확정은 승인된 규칙과 권한 있는 담당자의 절차를 거친다.

# 9. 개발·디자인 검수 기준

완료 정의 화면이 구현되었다는 사실이 아니라, MRV 결과를 이해하고 재현하고 검증할 수 있을 때 완료로 판단한다.

## 9.1 화면 검수

- 메인 화면에서 감축량, 절감률, 탄소감축량, 데이터 신뢰도, 승인상태가 즉시 보인다.

- 조정 기준선과 실제 사용량의 차이가 하나의 중심 차트에서 이해된다.

- 실측·추정·수기·합성 데이터가 명확히 구분된다.

- 모바일보다는 데스크톱 업무화면을 우선하되 최소 1366 px 환경에서 정보가 잘리지 않는다.

- 색상 없이도 상태와 의미를 구분할 수 있다.

## 9.2 MRV 기능 검수

- 성과값에서 적용 모델, 보정변수, 원천데이터와 증적자료까지 추적할 수 있다.

- 기준선·배출계수·계산규칙 변경 시 기존 확정 결과가 보존되고 새 버전이 생성된다.

- 결측·이상치·비일상적 조정이 산정결과에 미치는 영향을 확인할 수 있다.

- 승인 완료 결과는 일반 사용자가 수정할 수 없다.

- 공식 보고서에 산정기간, 단위, 기준선, 실제값, 데이터 상태, 버전이 포함된다.

## 9.3 합성데이터 검수

- 합성데이터가 실제 운영 데이터와 저장·표시 수준에서 분리되어 있다.

- COP, 유량, 온도차, 전력 등 주요 변수의 물리적 관계가 유지된다.

- 정상·이상·결측·통신장애·효율저하 시나리오가 모두 포함된다.

- 데모 화면과 출력물에 합성데이터임을 숨길 수 없도록 고정 표시한다.

## 9.4 우선 구현 순서

- 중앙 냉수플랜트 1개 경계와 핵심 태그를 정의한다.

- 합성데이터로 수집·품질·기준선·성과산정 흐름을 완성한다.

- 종합 성과, 기준선 분석, 데이터 품질 화면을 우선 구현한다.

- 현장 사전진단 후 실제 포인트리스트와 통신방식으로 교체한다.

- 실측데이터로 기준선 모델을 재수립하고 검토·승인 절차를 적용한다.

# 10. 기준 자료 및 적용 범위

본 지시서는 「삼양식품 원주공장 냉열원·공조 시스템 디지털 MRV 공동진단 제안__v5」의 시스템 경계, 디지털 MRV 절차, 기준선·감축량 산정, 설비군별 KPI, 데이터 연계·보안 원칙을 화면 및 시스템 설계 요구사항으로 재구성한 것이다.

실제 설비목록, 계측 포인트, 통신 프로토콜, 데이터 주기, 계측 정확도, 기준선 모델과 배출계수는 공동 사전진단 결과에 따라 확정한다.